## Январь2014
Ведомость отключений в период Январь 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №612 ПС 110/35/6кВ Переславль | 2014-01-05 | 17:35 | 2014-01-05 | 20:30 | 24 | 3000 | 1 | 3 | 2 | 3 | На ПС 110/35/6 кВ "Переславль" 2 СШ сигнал"земля" . При поочередном откл. фидеров 2 СШ ПС 110/35/6 кВ "Переславль"- выявлен сигнал "земля" на Ф-612. При В/В испытании КЛ-6 обнаружено повреждение КЛ-6 кВ от ЗТП-74 до КТП-44. | Переславский | 600 кВт
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-81 Ф-103 ПС 110/6 кВ "Кинопленка" | 2014-01-18 | 13:30 | 2014-01-18 | 14:30 | 0:00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обрыв фазного провода у д.№2 по пер. Северный в следствии падения ветки. Обрыв устранен. | Переславский | 5кВт
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-0,4кВ КТП-36 Ф-612 ПС 110/35/6 кВ "Переславль "№2 | 2014-01-19 | 13:30 | 2014-01-19 | 14:25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 100А фаза"В При осмотре повреждений не обнаружено, заменили предохранитель | Переславский | 5кВт
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-0,4кВ ЗТП-40 Ф-511 РП-5 №-5 | 2014-01-21 | 20:30 | 2014-01-21 | 21:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"А При осмотре повреждений не обнаружено, заменили предохранитель | Переславский | 10кВт
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-6/0,4кВ ЗТП-54 ф-18 РП-1 | 2014-01-23 | 3:00 | 2014-01-23 | 5:30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | Сработал высоковольтный предохранитель фаза "В", ПН-2 250А фаза"А"; "В""С";. При осмотре обнаружено КЗ ВЛ-0,4кВ №7 ( ул освещения) с ВЛ-0,4кВ №6. | Переславский | 50 кВт
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-0,4кВ РП-2 Ф-606/610 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" №-11 | 2014-01-24 | 23:10 | 2014-01-25 | 0:20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 100А фаза"А"При осмотре повреждений не обнаружено, заменили предохранитель | Переславский | 9кВт
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-0,4кВ ЗТП-54 Ф-18 РП-1 руб. №6 | 2014-01-26 | 18:15 | 2014-01-26 | 18:45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"А"При осмотре повреждений не обнаружено, заменили предохранитель | Переславский | 3кВт
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №-4 ЗТП-6 Ф-511 РП-5 | 2014-01-30 | 7:00 | 2014-01-30 | 9:30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обрыв нулевого провода по ул. Черниговская 12 .Обрыв устранен с применением лестницы. | Переславский | 2кВт
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №-1 ЗТП-37 Ф15 РП-1 | 2014-01-30 | 15:30 | 2014-01-30 | 17:00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обрыв нулевого провода по ул. Строителей 21 .Обрыв устранен с применением АГП. | Переславский | 5кВт
В Любимском, Мышкинском, Ярославском участках аварийных отключений не было

## Февраль2014
Ведомость отключений в период февраль 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль - Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-24 Ф215 РП-2 | 2014-02-03 | 20:00 | 2014-02-03 | 21:00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 100А фаза"С" на руб.№2. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель | Переславский | 8кВт
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-6 кВ РП-2 откл. ВВ Ф 211 от МТЗ. | 2014-02-06 | 12:35 | 2014-02-06 | 13:15 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | Повреждение КЛ-6 кВ на участке от РП-2 до ЗТП-30 в результате не согласованных земляных работ проводимых ГУП "ЯРДОРМОСТ". Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 79кВт
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-6 кВ РП-1 откл. МВ Ф-610 от МТЗ. | 2014-02-06 | 12:35 | 2014-02-06 | 12:50 | 15 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено. | Переславский | 225 кВт
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-0,4 кВ ЗТП-82 Ф-201 ПС 110/6кВ "Кинопленка" глав.автомат. | 2014-02-06 | 23:30 | 2014-02-07 | 1:15 | 1 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ремонт подвижного контакта фазы "А" главного автоматического выключателя №2 | Переславский | 20 кВт
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4 Ф512 РП-5 | 2014-02-07 | 18.00 | 2014-02-07 | 19.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 100А фаза"A" на руб.№3. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель | Переславский | 5кВт
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-0,4 кВ ЗТП-101 Ф-105 ПС 110/6кВ "Кинопленка" автоматический выключатель№15 | 2014-02-09 | 21:15 | 2014-02-09 | 21:47 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | отключение автоматического выключателя 100"А". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено. | Переславский | 13кВт
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-6 кВ РП-2 откл. ВВ Ф 217 от МТЗ. | 2014-02-13 | 16:25 | 2014-02-13 | 16:35 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-217 на участке от РП-2 до ЗТП-26 . Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 15кВт
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | Сигнал "земля"на 1 СШ ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-02-18 | 21.30 | 2014-02-18 | 23.00 | 10 | 3500 | 0 | 0 | 2 | 1 | При поочередном отключении фидеров 1СШ ПС 110/35/6кВ "Переславль"-выявлен сигнал"земля" на Ф-603.При В/В испытании КЛ-6 кВ Ф-603 обнаружено повреждепние КЛ 6кВ от КТП-108 до КТП-110.Участок КЛ 6 кВ от КТП-110 до КТП-108 выведен в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 150кВт
Любимский участок
1 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10 кВ №2 "ЛПХ" ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая | 13.02.14г. | 20.38. | 13.02.14г. | 20.43. | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воздействие стихийных явлений (выпадение осадков в виде мокрого снега) | Любимский | 1
Мышкинский участок
1 | МУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ№3 ПС 35/10 Мышкин | 2014-02-04 | 18.00 | 2014-02-04 | 18.55 | 13 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 2 | Выпучивание грунта у основания КТП,ослабление спусков 10кВ. Перетяжка спусков 10кВ | Мышкинский | 400
В ярославском участке аварийных отключений не было

## Март2014
Ведомость отключений за март 2014г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль - Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП-54 Ф-18 РП-1 | 2014-03-03 | 13.00 | 2014-03-03 | 14.25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 100А фаза"С" на руб.№4. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель | Переславский | 5
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-03-04 | 14.40 | 2014-03-04 | 15.24 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | отгорание провода в месте соединения с КЛ на опоре №1 возле КТП-17. произведен ремонт контактного соединения | Переславский | 65
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | РУ-6кВ ЗТП-54 Ф-18 РП-1 | 2014-03-11 | 0:25 | 2014-03-11 | 1:15 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал высоковольтный предохранитель фаза"С" на трансформатор. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель | Переславский | 12
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №8 ЗТП-81 Ф-103 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2014-03-16 | 14:30 | 2014-03-16 | 15:05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"А" на руб.№8. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель | Переславский | 15
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-6кВ Ф511 РП-5 | 2014-02-16 | 15:00 | 2014-02-16 | 17:30 | 6 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружен обрыв провода на ВЛ-6кВ Ф511 РП-5 участке от ЗТП-6 до КТП-77. Произведено соединение провода | Переславский | 900
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-95 Ф-413/414 РП-4 | 2014-03-17 | 12:35 | 2014-03-17 | 16:07 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"С" на руб.№1. При помощи мегометра выявили низкое сопротивление изоляции ,потребитель запитан по резервной схеме | Переславский | 35
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0.4кВ №4 КТП-44 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-03-20 | 11:30 | 2014-03-20 | 12:50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружен обрыв провода. Произведено соединение провода | Переславский | 3
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0.4кВ №7 КТП-26 Ф-217 РП-2 | 2014-03-22 | 12:05 | 2014-03-22 | 13:50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №1-№2. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 6
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-6 кВ Ф-603 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" | 2014-03-27 | 14.25 | 2014-03-27 | 15:12 | 9 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | Повреждение изоляции КЛ-6 кВ на участке от КТП-108 до КТП-110 в результате проведения несогласованных земляных работ. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 100
Любимский участок
1 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10 кВ №4 "Город" ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая | 01.03.14г. | 10.13. | 01.03.14г. | 10.50. | 12 | 2000 | 0 | 2 | 0 | 1 | Отключение по ВЛ-110кВ Любим-Холдеево | Любимский | 230
2 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10 кВ №2 "ЛПХ" ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая | 01.03.14г. | 10.13. | 01.03.14г. | 10.50. | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключение по ВЛ-110кВ Любим-Холдеево | Любимский | 9
3 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №21 "Юбилейный" ВЛ-10 кВ №9 "Город" ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая | 29.03.14г. | 8.00. | 2014-03-29 | 10.17. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обрыв линейного провода в пролете опор №№33-37 Произведена работа по замене провода | Любимский | 154
Мышкинском и Ярославском участках аварийных отключений не было

## Апрель2014
Ведомость отключений в период апрель 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль - Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-14 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-04-02 | 16:31 | 2014-04-02 | 17:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 100А фаза"А" на руб.№7. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 57кВт
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | КЛ-6 кВ Ф-609 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" | 2014-04-14 | 4:41 | 2014-04-14 | 4:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Снижение сопротивления изоляции КЛ-6 кВ Ф-609 на участке от ПС 110/35/6 кВ до ЗТП-38. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 15кВт
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-0,4кВ руб№15 ЗТП-101 Ф-105 ПС110/6 кВ "Киноплёнка" | 2014-04-15 | 5:48 | 2014-04-15 | 6:19 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал автомат. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено.Включили автомат. | Переславский | 46кВт
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-6 кВ РП-5 Ф 615 ПС110/35/6 кВ "Переславль" откл.МВ-6кВ Ф 511 | 2014-04-17 | 15:59 | 2014-04-17 | 16:45 | 5 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | В результате опиловки деревьев посторонними лицами упала ветка на ВЛ. Ветка снята. Потребители запитаны по нормальной схеме. | Переславский | 320кВт
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-49 Ф-25 РП-2 | 2014-04-22 | 20:25 | 2014-04-22 | 21:50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза "С"на руб.№1 Визуальным осмотром обнаружено слестывание проводов. Произведена перетяжка проводов, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 38кВт
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-6кВ Ф-18 РП-1 | 2014-04-23 | 9:57 | 2014-04-23 | 11:24 | 6 | 1000 | 0 | 2 | 2 | 0 | ВЛ-6кВ отгорели контактные соединения КЛ-6кВ с ВЛ на опоре №17. Произведен ремонт контактных соединений. | Переславский | 720кВт
Любимский участок
1 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП №6 "Даниловская" ВЛ-10 кВ №9 "Город" ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая | 22.04.14. | 19.10. | 22.04.14. | 20.30. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обрыв линейного провода в пролете опор №№14-15 в следствии падения дерева. Произведена работа по опиловке ДКР и замене провода | Любимский | 26
В Мышкинском и Ярославском учатках аварийных отключений не было

## Май 2014
Ведомость отключений в период май 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-112 Ф 606 ПС 110/35/6кВ Переславль | 2014-05-05 | 3:10 | 2014-05-05 | 10:30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружили.обрыв проводов на ВЛ в пролетах опор №8,№9.Произвели соединение провод. | Переславский | 25кВт
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №511 РП-5 Ф 615 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-05-06 | 8:40 | 2014-05-06 | 9:20 | 5 | 700 | 0 | 1 | 1 | 0 | Визуальным осмотром обнаружили обрыв провода на ВЛ на участке от ЗТП-6 до ЗТП-3 В результате падения дерева. произвели соединение проводов | Переславский | 300кВт
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП-3 Ф-511 РП-5 | 2014-05-06 | 8:40 | 2014-05-06 | 15:20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружили обрыв провода.произвели соединение проводов | Переславский | 126кВт
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ РП-2 Ф-606 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-05-13 | 9:40 | 2014-05-13 | 10:05 | 7 | 2000 | 1 | 3 | 1 | 0 | Визуальным осмотром обнаружили падение ветки на в/в изоляторы КТП-96. Произвели снятие ветки. | Переславский | 75 кВТ
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №59 РП-5 Ф-615/Ф-605 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-05-18 | 12:50 | 2014-05-18 | 13:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Повреждение муфты высоковольтного кабеля на насос №1. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 23кВт
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №3 РП-6 ПС 220/110/6кВ "Трубеж" | 2014-05-19 | 15:15 | 2014-05-19 | 17:00 | 2 | 500 | 0 | корек д\дом | 1 | 1 | Повреждение КЛ-6кВ в результате земляных работ проводимых без согласования. КЛ-6кВ от ЗТП-85 до КТП-118 выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 350кВТ
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №15 ЗТП-101 Ф-105 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2014-05-25 | 23.00 | 2014-05-25 | 00.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено. Включен АВ. | Переславский | 20кВт
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-17 Ф603 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-05-28 | 13:15 | 2014-05-28 | 14:20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено. Заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 14кВт
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-17 Ф603 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-05-29 | 12:05 | 2014-05-29 | 13:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено. Заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 23кВт
Любимский участок
1 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ №4 "Город" ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая | 13.05.14г. | 13.25. | 13.05.14г. | 14.05. | 12 | 2000 | 0 | 2 | 0 | 1 | визуальным осмотром обнаружено обрыв проводов в пролете опор №24-№25. Произведена работа по ремонту и востановлению проводов | Любимский | 209
В Мышкинском и Ярославском участках аварийных отключений не произошло

## Июнь 2014
Ведомость отключений в период июнь 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-68 Ф201 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2014-06-01 | 15:00 | 2014-06-01 | 17:30 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 6
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | КЛ-6кВ №49 РП-4 ф.101/203 ПС 110/6кВ Кинопленка | 2014-06-08 | 8:00 | 2014-06-08 | 10:25 | 3 | 1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | Снижение сопротивления изоляции КЛ-6кВ на участке от РП-4 до ЗТП-67. потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 552
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-25 Ф-210 РП-2 | 2014-06-11 | 0:45 | 2014-06-11 | 1:20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 5
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-81 Ф-103 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2014-06-11 | 15:30 | 2014-06-11 | 17:00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 13
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №8 ЗТП-59 Ф-215 РП-2 | 2014-06-12 | 17:30 | 2014-06-12 | 18:15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 4
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №8 ЗТП-81 Ф-103 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 13,06,14 | 15.00 | 13,06,14 | 16.00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 15
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-81 Ф-103 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2014-06-14 | 15:10 | 2014-06-14 | 15.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 20
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП-6 Ф-511 РП-5 | 2014-06-14 | 15:20 | 2014-06-14 | 18:00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 17
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ЛЭП-6кВ №512 РП-5 Ф-605 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-06-18 | 10:45 | 18.06.23014 | 11:25 | 4 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено. МВ-6кВ №512 включен от КУ | Переславский | 112
10 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4 Ф-512 РП-5 | 2014-06-18 | 18.00 | 18.06.23014 | 21.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 20
11 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №10 ЗТП-11 Ф-210 РП-2 | 2014-06-18 | 17:35 | 18.06.23014 | 22.45 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 50
В Любимском, Мышкинском, Ярославском участках аварийных отключений не было

## Июль 2014
Ведомость отключений в период июль 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль - Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-26 Ф-217 РП-2 | 2014-07-02 | 17:00 | 2014-07-02 | 17:40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"А","С". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 24
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-49 Ф-25 РП-2 | 2014-07-02 | 17:20 | 2014-07-02 | 19:40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"а". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 39
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №5 КТП-80 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-07-02 | 17:30 | 2014-07-02 | 23:32 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"В". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 40
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-96 Ф-25 РП-2 | 2014-07-02 | 17:31 | 2014-07-03 | 0:08 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал АВ-0,4кВ №2. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено. Влючили АВ. | Переславский | 70
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №12 ЗТП-11 Ф-210 РП-2 | 2014-07-02 | 17.34 | 2014-07-03 | 0:40 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"А","В". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 60
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-13 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-07-02 | 17:35 | 2014-07-03 | 2:17 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фаза"а"на руб. № 3. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 30
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-4 Ф-512 РП-5 | 2014-07-10 | 11:00 | 2014-07-10 | 13:45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружен обрыв провода в пролете опор №1, №.2. Обрыв устранен с применением АГП. | Переславский | 58
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП-25 Ф-210 РП-2 | 2014-07-10 | 14:50 | 2014-07-10 | 16:10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 100А фаза"С". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 43
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №15 РП-1 Ф-610/Ф-608 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-07-19 | 8:20 | 2014-07-19 | 8:50 | 8 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 1 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено. МВ включен от КУ. | Переславский | 480
10 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №5 КТП-44 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль"" | 2014-07-23 | 9:05 | 2014-07-23 | 12:30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружен обрыв провода в пролёте опор №17 - №18. Обрыв провода устранен с применением АГП | Переславский | 28
Мышкинский участок
1 | МУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Мышкин | 2014-07-17 | 17:05 | 2014-07-17 | 17:15 | 10 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | КЗ кабельной муфты на КТП №311 "Ренатус" | Мышкинский | 135
2 | МУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Мышкин | 2014-07-24 | 01:30 | 2014-07-24 | 2:00 | 10 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | КЗ кабельной муфты на РП №1 | Мышкинский | 135
В Любимском и Ярославском участках аварийных отключений не произошло

## Август 2014
Ведомость отключений в период август 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-35 Ф-15 РП-1 | 2014-08-03 | 17-20 | 2014-08-03 | 18-22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 15
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-112 Ф606 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" | 2014-08-04 | 12:30 | 2014-08-04 | 13:42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружено падения веток на провода. Произвели снятие веток. | Переславский | 45
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №604 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-08-07 | 18:30 | 2014-08-07 | 19:44 | 4 | Пром. зона | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено. | Переславский | 290
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №15 РП-1 Ф-21/Ф 608 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-08-08 | 10:30 | 2014-08-08 | 10:57 | 8 | 2500 | 0 | 2 | ЦТП | 0 | Визуальным осмотром обнаружено попадание птицы на проходные изоляторы ЗТП-37. Произвели снятие птицы с проходных изоляторов. | Переславский | 240
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №14 РП-1 Ф-608 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" | 2014-08-13 | 15:15 | 2014-08-13 | 16:20 | 3 | 50 | 0 | 0 | ЦТП | 0 | Снижение сопротивления изоляции кабельной линии на участке от РП-1 до ЗТП-71. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 120
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП-54 Ф-18 РП-1 | 2014-08-13 | 18:00 | 2014-08-13 | 18:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено. Заменили сработавший предохранитель | Переславский | 12
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №8 ЗТП-59 Ф-215 РП-2 | 16.08.2014. | 8:30 | 16.08.2014. | 9:10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено. Заменили сработавший предохранитель | Переславский | 11
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №612 ПС 110/35/6кВ "Перславль" | 2014-08-23 | 13:00 | 2014-08-23 | 15:44 | 23 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 3 | Снижение сопротивления изоляции КЛ-6кВ на участке от ЗТП-63 до ЗТП-84. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 1500
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №614 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" | 2014-08-25 | 9:25 | 2014-08-25 | 10:15 | 7 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-614 в результате земляных работ проводимых без согласования с ПЗФ. Выведен в ремонт участок КЛ-6кВ от ЗТП-58 до ЗТП-53. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 240
10 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-99 Ф7/8 ПС 35/10 кВ "Кибернетик" | 2014-08-25 | 13:45 | 2014-08-25 | 15:30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружили обрыв провода между опорами №1 и №2 по адр. м-н.Чкаловский. Устранили обрыв с применением АГП. | Переславский | 7
11 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-45 Ф-25 РП-2 | 2014-08-25 | 14:15 | 2014-08-25 | 16:40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружили обрыв ввода от опоры №7 по адр. ул.В.Кольцо д.№39. Устранили обрыв с применением АГП. | Переславский | 5
12 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-11 Ф-210 РП-2 | 2014-08-25 | 14:35 | 2014-08-25 | 17:30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 18
Любимский участок
1 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ №2 "ЛПХ" ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая | 2014-08-19 | 1:15 | 2014-08-19 | 8:50 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Токовая отсечка, АПВ не успешно. Визуальным осмотром дефектов не обнаружено. | Любимский | 176
2 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ №10 "Отрадный" ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая | 2014-08-22 | 16:31 | 2014-08-22 | 19:11 | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Токовая отсечка, АПВ не успешно, произведен визуальный осмотр ВЛ-10кВ видимых дефектов не обнаружено. | Любимский | 459
3 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ №4 "Город" ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая | 2014-08-22 | 16:38 | 2014-08-22 | 18:20 | 12 | 2000 | 0 | 2 | 0 | 1 | Токовая отсечка, АПВ не успешн. Произведен ремонт Р-1/4 и контактных соединений. | Любимский | 783
Ярославский участок
1 | ЯУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-6кВ №19 ПС 110/6кВ Тормозная | 2014-08-25 | 20:46 | 2014-08-26 | 20:37 | 4 | СНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружено сваленое дерево на провода в пролетах опор №80-№81 посторонними лицами и пробой штыревых изоляторов на опорах №78, №83. Произведено снятие дерева с проводов и замена штыревых изоляторов. | Ярославский | 698
В Мышкинском участке аварийных отключений не произошло

## Сентябрь 2014
Ведомость отключений в период сентябрь 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №18 РП-1 Ф-610/608 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-09-03 | 12:40 | 2014-09-03 | 13:30 | 10 | 2500 | 0 | 2 | 0 | 0 | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено. МВ-6кВ №18 включен от КУ. | Переславский | 350
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №12 ЗТП-112 РП-2 | 2014-09-04 | 14:00 | 2014-09-04 | 16:30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 160А фазы "с" на руб. № 12. Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 26
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП-54 Ф-18 РП-1 | 08.09.2014. | 8:10 | 2014-09-08 | 10:40 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром выявлено схлестывание проводов в пролетах опор №2-№3. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 125
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №101, №201 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2014-09-15 | 16:15 | 2014-09-15 | 18:02 | 6 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 1 | Повреждение КЛ-6кВ в результате проведения земляных работ сторонней организацией. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 320
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-0,4 кВ №7, №12 ЗТП-71А Ф-105 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 16.09.2014. | 14:30 | 16.09.2014. | 19:03 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-0,4кВ №7, №12 в результате снижения сопротивления изоляции. Произведены ремонтные работы. Потребители запитаны по нормальной схеме. | Переславский | 23
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-0,4кВ №19 ЗТП-67 Ф-49 РП-4 | 17.09.2014. | 12:40 | 17.09.2014. | 19:10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-0,4кВ №19 в результате проведения не согласованных земляных работ ГУП "Автодор". Произведены ремонтные работы. Потребители запитаны по нормальной схеме. | Переславский | 79
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-0,4кВ №11 ЗТП-65 Ф-101/Ф-203 ПС110/6кВ "Кинопленка" | 2014-09-18 | 17:00 | 2014-09-18 | 23:30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-0,4кВ №11. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 45
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №10 ЗТП-67 Ф-49 РП-4 | 2014-09-19 | 16:00 | 2014-09-19 | 17:00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фазы "В". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 51
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-105 Ф-105 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2014-09-19 | 20:05 | 2014-09-19 | 20:35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фазы "В". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 17
10 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-65 Ф-101/Ф-203 ПС110/6кВ "Кинопленка" | 2014-09-19 | 21:25 | 2014-09-19 | 22:10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фазы "А". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 24
11 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-0,4кВ №7 ЗТП-26 Ф-217 РП-2 | 2014-09-20 | 10:30 | 2014-09-20 | 14:15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-0,4кВ №7 от ЗТП-26 до опоры №1. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 12
12 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-0,4кВ №10 ЗТП-67 Ф-49 РП-4 | 2014-09-20 | 14:45 | 2014-09-20 | 15:50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-0,4кВ №10 от ЗТП-67 до д.№19 ул.Маяковского.Произведены ремонтные работы. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 22
13 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-0,4кВ №2 ЗТП-65 Ф-101/Ф-203 ПС110/6кВ "Кинопленка" | 2014-09-21 | 21:00 | 2014-09-21 | 21:30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фазы "В". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 15
14 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-24 Ф-215 РП-2 | 2014-09-30 | 15:10 | 2014-09-30 | 16:25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружено обрыв провода в пролете опор №6-№7. Произвели востановление оборванного провода. | Переславский | 14
15 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-24 Ф-215 РП-2 | 2014-09-30 | 16:25 | 2014-09-30 | 16:35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН- 100А фазы "В". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 23
16 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-117 Ф-15 РП-1 | 2014-09-30 | 19:40 | 2014-09-30 | 21:30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 250А фазы"А". Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавшие предохранители. | Переславский | 15
Мышкинский участок
1 | МУ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-0,4кВ №2, №3 ЗТП №711 "Росинка" ПС 35/10кВ Мышкин | 2014-09-10 | 12:30 | 2014-09-10 | 17:00 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-0,4кВ №2, №3 посторонними лицами в результате проведения не согласованных земляных работ. Произведены ремонтные работы. | Мышкинский | 85
Ярославский участок
1 | ЯУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-6кВ №19 ПС 110/6кВ Тормозная | 2014-09-23 | 12:50 | 2014-09-24 | 18:22 | 5 | СНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-6кВ №19 на ТП «завод СИЯН», находящейся на балансе потребителя | Ярославский | 259
В Любимском участке аварийных отключений не произошло

## Ноябрь 2014
Ведомость отключений в период ноябрь 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль - Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-105 Ф-105 ПС 110/6 кВ "Кинопленка" | 2014-11-08 | 17:30 | 2014-11-08 | 17:55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 -100А фазы"В" на руб. № 3 Визуальным осмотром ВЛ повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 5
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЗТП-105 Ф-105 ПС 110/6 кВ "Кинопленка" | 2014-11-17 | 13:40 | 2014-11-17 | 16:05 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окисление контактного соединения алюминевой шины с медной шпилькой Тр-р-2 фаза "В" Произведен ремонт контактных соединений. | Переславский | 71
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-97 Ф-18 РП-1 | 2014-11-21 | 10:17 | 2014-11-21 | 13:20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выход из строя АВ-0,4кВ №1. Заменили АВ-0,4кВ №1. | Переславский | 32
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-0,4кВ №12 ЗТП-65Ф-203 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2014-11-24 | 14:30 | 2014-11-24 | 17:10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | При выполнении не согласованных земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ. Установлены соединительные кабельные муфты. | Переславский | 83
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №24 ЗТП-98 Ф-108 РП-10 | 2014-11-27 | 23:20 | 2014-11-27 | 0:20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал главный АВ-0,4кВ II СШ. Визуальным осмотром дефектов и повреждений не обнаружено. Включили АВ-0,4кВ. | Переславский | 67
Любимский участок
1 | ЛУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ №9, №10, №11 ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая | 09.11.14г. | 20:35 | 2014-11-10 | 1:10 | 18 | 3000 | 0 | 5 | 3 | 0 | Разрушение проходного изолятора вводной ячейки 2СШ на ПС Любим тяговая. Произведена замена проходного изолятора | Любимский | 1874
В Мышкинском и Ярославском участках аварийных отключений не произошло

## Декабрь 2014
Ведомость отключений в период декабрь 2014 г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-100 Ф-603 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-12-03 | 10:55 | 2014-12-03 | 15:55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Схлестывание проводов. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 33кВт
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №5 КТП-80 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-12-03 | 14:15 | 2014-12-03 | 16:10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Схлестывание проводов. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 24кВт
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №8 ПС 10/6кВ "Чкаловский" | 2014-12-05 | 3:15 | 2014-12-05 | 7:33 | 3 | 300 | 0 | 2 | 0 | 1 | Повреждение концевой муфты. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 90кВт
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-17 Ф-603 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-12-06 | 10:25 | 2014-12-06 | 10:40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 12кВт
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-18 Ф-215 РП-2 | 2014-12-13 | 16:55 | 2014-12-13 | 17:35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 21кВт
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-36 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-12-15 | 17:50 | 2014-12-15 | 19:20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обрыв проводов. Произведена замена провода. | Переславский | 28кВт
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №614 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2014-12-28 | 4:10 | 2014-12-28 | 8:25 | 6 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение сопротивления изоляции кабельной линии на участке от ЗТП-52 до ЗТП-54. Потребители запитаны по нормальной схеме. | Переславский | 500кВт
В Мышкинском, Любимском, Ярославском участках и Петровской группе ПС аварийных отключений не произошло

## январь 2015
Ведомость отключений в период январь 2015г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 Ф-215 РП-2 | 06.01.15г. | 18:20 | 06.01.15г. | 18:50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 17
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-17 Ф-603 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 07.01.15г. | 16:25 | 07.01.15г. | 17:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 21
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №12 ЗТП-65 Ф-203 РП-4 | 08.01.15г. | 10:30 | 08.01.15г. | 11:20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 47
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-51 Ф-605 ПС 110/35/6кВ Переславль | 11.01.15г. | 13.20 | 11.01.15г. | 14.15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 24
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-21 Ф-15 РП-1 | 12.01.15г. | 15:10 | 12.01.15г. | 15:50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 26
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-13 Ф-603 ПС 110/35/6кВ Переславль | 17.01.15г. | 13:40 | 17.01.15г. | 14:20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 24
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-9 Ф-210 РП-2 | 25.01.15г. | 1:15 | 25.01.15г. | 1:45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 36
Ярославский участок
1 | ЯУ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №2 "Жил. Поселок" ПС 35/6кВ Караш | 01.01.15г. | 10:00 | 01.01.15г. | 12:05 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено. ВВ-6кВ №2 «Жил. Поселок» включен от КУ. | Ростовский | 162
В Мышкинском, Любимском участках аварийных отключений не произошло

## февраль 2015
Ведомость отключений в период февраль 2015г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-113 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 02.02.15г. | 8:00 | 02.02.15г. | 10:15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 24кВт
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №5 КТП-120 Ф-614 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 05.02.2015г | 23:30 | 06.02.2015г | 0:30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 26кВт
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,2кВ №2 КТП-96 Ф-25 РП-2 | 08.02.2015г. | 13:10 | 08.02.2015г. | 16:10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружено обрыв проводов. Произведены работы по восстановлению проводов. | Переславский | 35кВт
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №417 РП-4 Ф.101/103/204 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 10.02.2015г. | 10:56 | 10.02.2015г. | 11:26 | 1 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-6кВ №417 от РП-4 до ТП-116. Потребители запитаны по резервной схеме | Переславский | 153кВт
В Мышкинском, Любимском, Ярославском участках, Петровской группе ПС аварийных отключений не произошло
Note on B9: Автор:

## Март 2015
Ведомость отключений в период март 2015г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-37 Ф-15 РП-1 | 2015-03-23 | 15:00 | 2015-03-23 | 16:00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 58
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-54 Ф-18 РП-1 | 2015-03-26 | 19:10 | 2015-03-26 | 21:30 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №15-№16. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 124
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №6 КТП-45 Ф-25 РП-2 | 2015-03-30 | 10:10 | 2015-03-30 | 11:45 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 72
0
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №8 ЗТП-59 Ф-215 РП-2 | 2015-03-30 | 14:15 | 2015-03-30 | 16:20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром обнаружено обрыв провода в пролете опор №9 и №10. Произвели востановление оборванного провода. | Переславский | 83
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП-53 Ф-18 РП-1 | 2015-03-30 | 14:05 | 2015-03-30 | 18:20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №9-№10. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 101
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-24 Ф-215 РП-2 | 2015-03-30 | 19:30 | 2015-03-30 | 20:25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 46
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №5 КТП-9 Ф-210 РП-2 | 2015-03-31 | 21:30 | 2015-03-31 | 21:55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 15
Петровская граппа ПС
1 | Петровская группа ПС ОАО "ЯрЭСК" | МВ-6кВ "Забой" ПС 35/6/0,4кВ "Щебзавод" | 2015-03-25 | 14:58 | 2015-03-25 | 15:59 | 1 | пром. зона | 0 | 0 | 0 |  | Повреждение на ВЛ-6кВ «Забой», находящейся на балансе потребителя. | Ростовский | 30
Ярославский участок
1 | ЯУ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-6кВ №19 ПС 110/6кВ "Тормозная" | 2015-03-31 | 1:14 | 2015-03-31 | 14:28 | 4 | СНТ | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено. МВ-6кВ №19 включен от КУ. | Ярославский | 67
В Мышкинском, Любимском участках аварийных отключений не произошло
Note on B9: Автор:
Note on B10: Автор:
Note on B11: Автор:

## Апрель 2015
Ведомость отключений апрель 2015г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС водозабор
Переславль - Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | РУ-0,4 кВ ЗТП-69 Ф-105 ПС 110/6 кВ "Кинопленка" | 2015-04-01 | 22:10 | 2015-04-01 | 22:50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 1250А фазы "С" на руб.№5. Заменили сработавший предохранитель. Повреждения не обнаружены. | Переславский | 59
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Соломидино" | 2015-04-02 | 12:20 | 2015-04-02 | 16:30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | При осмотре дефектов не выявлено, включён от ключа управления. | Переславский | 13
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ЛЭП-6кВ №612 ПС Переславль | 2015-04-03 | 15:15 | 2015-04-03 | 16:35 | 26 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 1 | При осмотре дефектов не выявлено, включён от ключа управления. | Переславский | 386
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ЛЭП-0,4кВ №7 ЗТП-19 Ф-28 РП-2 | 2015-04-09 | 18.15 | 2015-04-09 | 18.40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сработал ПН-2 125А фазы "А" на руб.№7. Заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 31
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК | ЛЭП-6кВ №612 ПС Переславль | 2015-04-26 | 12.15 | 2015-04-26 | 13.35 | 26 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 1 | При осмотре дефектов не выявлено, включён от ключа управления. | Переславский | 405
Ярославский участок
1 | Ярославский участок | ЛЭП-6кВ №19 ПС Тормозная | 2015-04-01 | 19ч. 41мин. | 2015-04-02 | 16ч.31мин. | 4 | СНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | При осмотре дефектов не выявлено, проведены высоковольтные испытания включён от ключа управления. | Ярославский | 96
2 | Ярославский участок | ЛЭП-6кВ №19 ПС Тормозная | 2015-04-10 | 14ч. 14мин. | 2015-04-10 | 17ч.30мин. | 4 | СНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | При осмотре дефектов не выявлено, проведены высоковольтные испытания включён от ключа управления. | Ярославский | 79
В Мышкинском, Любимском, Ростовском участках аварийных отключенийй не произошло

## май 2015
Ведомость отключений в период май 2015г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-37 Ф-15 РП-1 | 2015-05-01 | 15:00 | 2015-05-01 | 16:25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Обрыв фазного провода от опоры к зданию. Обрыв устранен. | Переславский | 23
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-112 РП-2 | 2015-05-11 | 20:10 | 2015-05-11 | 21:20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 18
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-25 Ф-210 РП-2 | 2015-05-12 | 8:30 | 2015-05-12 | 9:30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 21
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №12 ЗТП-11 Ф-210 РП-2 | 2015-05-17 | 17:35 | 2015-05-17 | 17:55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 9
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №605 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-05-18 | 3:45 | 2015-05-18 | 5:15 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | Повреждение КЛ-6кВ на участке от ПС «Переславль» до РП-5. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 98
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-6кВ №15 РП-1 | 2015-05-18 | 9:40 | 2015-05-18 | 10:20 | 8 | 2000 | 0 | 2 | 0 |  | Падение дерева на провода на участке от ЗТП-35 до КТП-117. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 140
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-4 Ф-512 РП-5 | 2015-05-18 | 16:10 | 2015-05-18 | 16.50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 7
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №603 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-05-28 | 9:55 | 2015-05-28 | 10:10 | 10 | 3500 | 0 | 1 | 0 |  |  | Переславский | 45
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №605 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-05-28 | 14:30 | 2015-05-28 | 14:40 | 7 | 2500 | 1 | 0 | 0 |  | Повреждение КЛ-6кВ от ПС «Переславль» до РП-5 сторонней организацией при выполнении несогласованных земляных работ. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 56
Ярославский участок
1 | ЯУ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №19 ПС 110/6кВ Тормозная | 2015-05-21 | 0:14 | 2015-05-21 | 17:07 | 4 | СНТ | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром и проведением в/в испытаний дефектов не выявлено. МВ-6кВ №19 включен от КУ. | Ярославский | 93
2 | ЯУ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №19 ПС 110/6кВ Тормозная | 2015-05-29 | 4:30 | 2015-05-29 | 17:05 | 4 | СНТ | 0 | 0 | 0 |  | Повреждение соединительной муфты КЛ-6кВ от опоры №19 до опоры №20 | Ярославский | 82
В Мышкинском, Любимском, Ростовском участках аварийных отключений не произошло

## июнь 2015
Ведомость отключений в период июнь 2015г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-6кВ №210 РП-2 Ф-606/Ф-610 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-06-05 | 17:25 | 2015-06-05 | 18:50 | 5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | Обрыв фазного провода от опоры к потребителю.Обрыв устранен. | Падение дерева на провода. Произведено снятие дерева с проводов. | Переславский | 158
2 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Соломидино" | 2015-06-14 | 12:00 | 2015-06-14 | 17:54 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Падение ветки на провода в пролете опор №62-№63. Произведено снятие ветки с проводов. | Переславский | 48
3 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-17 Ф-603 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-06-17 | 19:22 | 2015-06-17 | 21:00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Обрыв проводов в пролете опор №29-№30. Произведено соединение проводов. | Переславский | 16
4 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №15 ЗТП-101 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2015-06-17 | 22:00 | 2015-06-18 | 11:15 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | Сгорание АВ-0,4кВ №15. Произведена замена автомата | Переславский | 68
5 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ЛЭП-6кВ №612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-06-20 | 20:35 | 2015-06-20 | 21:05 | 26 | 3000 | 1 | 1 | 1 |  | Визуальным осмотром видимых дефектов не обнаружено. МВ-6кВ №612 включен от КУ. | Переславский | 49
6 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №5 КТП-128 Ф-612 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-06-20 | 20:45 | 2015-06-21 | 12:05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | Обрывы вводов к зданиям. Произведен ремонт вводов. | Переславский | 42
7 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №9 ЗТП-51 Ф-615/Ф-605 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-06-20 | 20:50 | 2015-06-21 | 22:50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Схлестывание проводов. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 61
8 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-45 Ф-25 РП-2 | 2015-06-21 | 6:40 | 2015-06-21 | 14:20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | Обрывы вводов к зданиям. Произведен ремонт вводов. | Переславский | 27
9 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №8 ЗТП-59 Ф-215 РП-2 | 2015-06-21 | 10:00 | 2015-06-21 | 16:10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | Обрывы вводов к зданиям. Произведен ремонт вводов. | Переславский | 16
10 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-32 Ф-210 РП-2 | 2015-06-27 | 14:00 | 2015-06-27 | 15:20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Обрыв проводов. Произведено соединение проводов. | Переславский | 14
11 | ПЗФ ОАО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП-21 Ф-15 РП-1 | 2015-06-28 | 8:30 | 2015-06-28 | 12;30 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | Обрыв проводов. Произведено соединение проводов. | Переславский | 48
Ростовский участок
1 | РУ ОАО "ЯрЭСК" | ПС 35/6/0,4кВ Щебзавод | 2015-06-07 | 11:10 | 2015-06-07 | 18:27 | 3 | 200 | 0 | 1 | 0 |  | Пробой опорных изоляторов МВ-6кВ Т-1, повреждение кабельной вставки 6кВ от ТР-6кВ Т-1 до МВ-6кВ «пос.Горный». Произведена замена опорных изоляторов, кабельной вставки. | Ростовский | 236
В Любимском, Мышкинском, Ярославском участках аварийных отключений не произошло

## июль 2015
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль -Залесский филиал
1 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №9 ЗТП -51 Ф-615/Ф-605 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-07-01 | 13:50 | 2015-07-01 | 16:30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Обрыв фазного провода от опоры к потребителю.Обрыв устранен. | Обрыв провода в пролете опор №16 и №17. Произведено соединение проводов. | Переславский | 43
2 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-21 Ф-15 РП-1 | 2015-07-04 | 12:35 | 2015-07-04 | 13:12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 17
3 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №10 ЗТП-11 Ф-210 РП-2 | 2015-07-04 | 13:05 | 2015-07-04 | 13:50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 15
4 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-37 Ф-15 РП-1 | 2015-07-04 | 14:50 | 2015-07-04 | 15:22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 16
5 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-11 Ф-210 РП-2 | 2015-07-04 | 14:55 | 2015-07-04 | 16:20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 21
6 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №417 РП-4 Ф-101/Ф-203 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | 2015-05-06 | 14.00 | 2015-05-06 | 14:40 | 5 | 2000 | 0 | 2 | 0 |  | Повреждение КЛ-6кВ Ф-417 на участке от ЗТП-67 до ЗТП-107. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 352
7 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП-54 Ф-18 РП-1 | 2015-07-17 | 13:40 | 2015-07-17 | 14:56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Визуальным осмотром повреждений не обнаружено, заменили сработавший предохранитель. | Переславский | 34
8 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №7 ЗТП-4 Ф-512 РП-5 | 2015-07-19 | 11:30 | 2015-07-19 | 12:26 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | Схлестывание проводов. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 57
9 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №610 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-07-27 | 10:02 | 2015-07-27 | 11:16 | 7 | 2500 | 0 | 1 | 0 |  | Затопление РП-1, подгорание контактов МВ-6кВ №610 в РП-1. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 132
10 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | КЛ-6кВ №608 ПС 110/35/6кВ "Переславль" | 2015-07-27 | 10:02 | 2015-07-27 | 17:00 | 14 | 4000 | 0 | 2 | 0 |  | Затопление РП-1, подгорание контактов МВ-6кВ №608 в РП-1. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 941
11 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №8 ЗТП-32 Ф-210 РП-2 | 2015-07-27 | 17:00 | 2015-07-27 | 18:00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Схлестывание проводов. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 58
12 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-36 Ф-612 ПС110/35/6кВ "Переславль" | 2015-07-27 | 18:15 | 2015-07-27 | 18:30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | Схлестывание проводов. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 9
13 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №10 ЗТП-61 Ф-25 РП-2 | 2015-07-27 | 18:40 | 2015-07-27 | 19:00 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | Схлестывание проводов. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 16
14 | ПЗФ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-79 Ф-210 РП-2 | 2015-07-27 | 19:55 | 2015-07-27 | 20:20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Схлестывание проводов. Произведена перетяжка проводов. | Переславский | 14

## август 2015
Ведомость отключений в период август 2015г.
№ п/п | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[6 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Переславль - Залесский филиал
1 | РУ-6 кВ ЗТП-1 Ф-1112 РП-11 откл. МВ Ф-1112 от МТЗ | 2015-08-01 | 12:33 | 2015-08-01 | 13:03 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | При осмотре ВЛ-6 кВ повреждений не выявлено. Включили от КУ | Переславский | 75
2 | Ф-6кВ №28 РП-2 | 2015-08-04 | 6:00 | 2015-08-04 | 9:50 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение сопротивления изоляции КЛ-6 кВ на участке от ЗТП-22 до ЗТП-19, кабель отсоединен, потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 156
3 | ВЛ-6 кВ Ф-215 РП_2 Ф-606/610 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" | 2015-08-11 | 4:45 | 2015-08-11 | 9:40 | 4 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | обрыв траверсына опоре ВЛ-6кВ, замена траверсы | Переславский | 255
4 | МВ-Ф-614 ПС 110/35/6 кВ "Переславль"- | 2015-08-22 | 0:45 | 2015-08-22 | 11:10 | 6 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выведен в ремонт участок КЛ-6 кВ Ф-614 от ЗТП-52 до ЗТП-54, потребители запитаны по резервной схеме | Переславский | 290
5 | ВЛ-0,4кВ№3 ЗТП-19 Ф-28 РП-2" | 2015-08-26 | 20:45 | 2015-08-26 | 21:30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Сработал ПН-2 100 А фазы на руб. № 3. При осмотре повреждений не обнаружено. Заменили сработавший ПН-2. | Переславский | 15
6 | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-35 Ф-15 РП-1" | 2015-08-30 | 9.00 | 2015-08-30 | 10.00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Сработал ПН-2 100 А фазыА на руб. № 3. При осмотре повреждений не обнаружено. Заменили сработавший ПН-2. | Переславский | 10
7 | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-27 Ф-603 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" | 2015-08-30 | 16.30 | 2015-08-30 | 17.40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Сработал ПН-2 100 А фазыА на руб. № 6. При осмотре повреждений не обнаружено. Заменили сработавший ПН-2. | Переславский | 5
Ярославский участок
1 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-320кВА СНТ "Мичуринец" | 2015-08-26 | 10ч. 45мин | 2015-08-26 | 13ч.48мин. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Сработал ПН-2 фазы С на руб. № 3. При осмотре повреждений не обнаружено. Заменили сработавший ПН-2. | Рыбинский | 45
В Любимском, Мышкинском, Ростовском участках аварийных отключений не было