## Лист1
Ведомость отключений в период август 2018г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Ярославский участок
1 | ЯУ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-0,4кВ №3 Полянки КТП Связист ВЛ-10 кВ №1 Лепино от ТП 967 | 2018-08-18 | 15.40 | 2018-08-18 | 18.40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ-0,4кВ №3 Полянки КТП Связист ВЛ-10 кВ №1 Лепино ТП 967 ПС 35/10 Кавказ отключалась в следствии перегорания контактного соединения фазы А на рубильнике 0,4кВ в щите на оп № 24 | Ярославский
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-55 Ф-59/512 РП-5 | 2018-08-20 | 16:03 | 2018-08-20 | 16:51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4кВ ЗТП-55 Ф-59/512 РП- на руб. №6 сработал ПН-2 250 "А" фазы "А". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 10 кВт
2 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-18 Ф-215 РП-2 | 2018-08-21 | 11:25 | 2018-08-21 | 12:36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4кВ ЗТП-18 Ф-215 РП-2 на руб. №2 сработал ПН-2 160 "А" фазы "С". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 5кВ
3 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП-55 Ф-59/512 РП-5 | 2018-08-21 | 12:06 | 2018-08-21 | 15:20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4кВ ЗТП-55 Ф-59/512 РП- на руб. №6 сработал ПН-2 250 "А" фазы "А". В результате обрыва "О" проводав пролёте опор №2-3 .Обрыв устранили. | Переславский | 20 кВт
4 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-27 Ф 603 ПС 110/35/6 кВ "Пелеславль" | 2018-08-21 | 12:20 | 2018-08-21 | 15:51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 кВ №6 ЗТП-27 Ф 603 ПС 110/35/6 кВ "Пелеславль"сработал ПН-2 125"А" фазы "С". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 5кВт
5 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-18 Ф-215 РП-2 | 2018-08-25 | 4:20 | 2018-08-25 | 5:10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4кВ ЗТП-18 Ф-215 РП-2 на руб. №3 сработал ПН-2 100 "А" фазы "А". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 2 кВт