## Лист1
Ведомость отключений в период сентябрь 2018г.
№ п/п | Наименование ТСО | Описание отключенного оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Обесточенные объекты | [5 empty] | Описание нарушения и выполненные работы | Муниципальный район | Недоотпуск эл/энергии, кВт*час
[7 empty] | ТП | жители | Больницы | Школы, д/с | котельные | КНС
Любимский участок
1 | ЛУ АО "ЯрЭСК" | ВЛ-10 кВ №10 "Отрадный" ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая | 12.09.18г. | 10.58. | 12.09.18г. | 11.21. | 5 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Отключился ВВ ВЛ-10 кВ №10 "Отрадный" стаботала МТЗ,Разрушение штыревого изолятора на опоре №38, ВЛ-10 кВ №10 "Отрадны" запитан по резервной схеме через ВЛ-10 кВ №9 "Город" | Любимский | 34
Переславль-Залесский филиал
1 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ЛЭП-0,4кВ №4 КТП "Ботик" ПС 35/10кВ "Кибернетик" | 2018-09-01 | 14:00 | 2018-09-01 | 17:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4кВ КТП "Ботик" ПС "35/10кВ "Кибернетик" руб. №4 сработал ПН-2 100А фаза "В". Осмотром на ЛЭП-0,4кВ дефектов не выявлено. Произведена замена ПН-2. | Переславский | 55
2 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-10 кВ № 609 от ПС 110/35/10 кВ "Ростов" | 2018-09-01 | 8:58 | 2018-09-01 | 10:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ростов" откл. ВВ -10 кВ фид. 609. Потребители запитаны по резервной схеме (через Ф-612 включением СВВ) | Ростовский | 112
3 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-112 РП-2 Ф 606/610 ПС 110/35/6 кВ "Пелеславль" | 2018-09-09 | 14:43 | 2018-09-09 | 15:51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 кВ №7 ЗТП-112 РП-2 Ф 606/610 ПС 110/35/6 кВ "Пелеславль"сработал ПН-2 250"А" фазы "В". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 38
4 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-27 Ф-603 ПС 110/35/6 кВ "Переславль" | 2018-09-12 | 15:30 | 2018-09-12 | 16:20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 кВ №2 ЗТП-27 Ф-603 ПС 110/35/6 кВ "Пелеславль"сработал ПН-2 125"А" фазы "С". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 21
5 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-18 Ф -215 РП-2 | 2018-09-12 | 16:22 | 2018-09-12 | 17:26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 кВ КТП-18 Ф-215 РП-2 сработал ПН-2 160"С" фазы "С". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 11
6 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | КЛ-6кВ №215 РП-2 | 2018-09-16 | 13.50 | 2018-09-16 | 14.35 | 4 | 2000 |  | д/с | 0 |  | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-215 на опоре №1 у КТП-24. Участок от ЗТП-59 до КТП-24 выведен в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 189
7 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-18 Ф -215 РП-2 | 2018-09-27 | 4:45 | 2018-09-27 | 6:10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 кВ КТП-18 Ф-215 РП-2 сработал ПН-2 160"С" фазы "С". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 28
8 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 №3 ЗТП-26 Ф-217 РП-2 | 2018-09-27 | 16:45 | 2018-09-27 | 20:25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 №3 ЗТП-26 Ф-217 РП-2 сработал ПН-2 250А фазы "А"В"С".В результате обрыва проводав пролёте опор №18-20 .Обрыв устранили. | Переславский | 52
9 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ПС 110/35/6 кВ "Переславль"- сигнал "земля" Ф-603 | 2018-09-27 | 21.40 | 2018-09-27 | 22.35 | 9 | 3500 | 0 | 1 | 3 |  | По вреждение ВЛ-6 кВ на участке от ЗТП-27 до ЗТП-14. Потребители запитаны по резервной схеме. | Переславский | 223
10 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 №4 КТП-116 Ф-417 РП-4 | 2018-09-27 | 20.00 | 2018-09-27 | 23:00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 КТП-116 Ф-417 РП-4 сработал ПН-2 160 А" фазы "В". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 31
11 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 №5 ЗТП-84 Ф-612 ПС110/35/6 кВ "Переславль"- | 2018-09-27 | 20;05 | 2018-09-27 | 23.25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 кВ ЗТП-84 Ф-612 ПС110/35/6 кВ "Переславль"-сработал ПН-2 100 А фазы "А" на руб.№5. Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 48
12 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №8 зтп-59 Ф-215 РП-2 | 2018-09-27 | 20:10 | 2018-09-27 | 23;55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 ЗТП-59 Ф-215 РП-2 сработал ПН-2 160 А" фазы "В"При осмотре выявили- упала ветка на ВЛ-0,4 кВ.Произошло КЗ. Устранили. Произвели замену ПН-2. | Переславский | 15
13 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-4 Ф-512 РП-5 | 2015-09-28 | 20.05. | 2018-09-28 | 22.10. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 кВ ЗТП-4 Ф-512 РП-5 сработал ПН-2 100 А" фазы "В"При осмотре повреждений ВЛ не выявлено.Произвели замену ПН-2. | Переславский | 19
14 | ПЗФ АО "ЯрЭСК | ВЛ-0,4 №4 КТП-75 Ф-15 РП-1 | 2018-09-30 | 17:00 | 2018-09-30 | 18:03 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | РУ-0,4 КТП-75 Ф-15 РП-1 сработал ПН-2 100 А фазы "А". Осмотром дефектов на линии не выявлено. Произвели замену сработавшего ПН-2. | Переславский | 21